## Deteccion
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [11 empty] | Nombre:
Dirección:
Nombre del Representante de la Instalación:
Cargo del Representante de la Instalación:
DNI:
Responsable de Sistemas de PCI:
Cargo del Responsable de Sistemas de PCI:
DNI:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [13 empty] | Trimestral
Semestral
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [11 empty] | Nombre ultima Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del ultimo técnico autorizado 1:
Nombre del ultimo técnico autorizado 2:
|  | FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: | [11 empty] | Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
1.- | DATOS DE LA INSTALACION
PE
1.1. |  | T/A | Central de detección Nº: | [16 empty] | Modelo: | [6 empty] | Ubicación:
1.2. |  | T/A | Cantidad de zonas de detección:
1.3. |  | T/A | ¿La central de incendios tiene marcado conforme a la norma UNE? | [24 empty] | SI |  |  | NO
1.4. |  | T/A | Cantidad de detectores de humo ópticos/iónicos: | [16 empty] | Modelo:
1.5. |  | T/A | Cantidad de detectores termicos: | [16 empty] | Modelo:
1.6. |  | T/A | Cantidad de retenedores automáticos de puertas: | [16 empty] | Modelo:
1.7. |  | T/A | Cantidad de detectores de llama: | [16 empty] | Modelo:
1.8. |  | T/A | Cantidad de detectores lineales IR: | [16 empty] | Modelo:
1.9. |  | T/A | Cantidad de indicadores remotos: | [16 empty] | Modelo:
1.10. |  | T/A | Cantidad de sirenas/alarmas óptico-acústicas: | [16 empty] | Modelo:
1.11. |  | T/A | Cantidad de pulsadores de alarma: | [16 empty] | Modelo:
1.12 |  | T/A | Panel repetidor de alarmas: | [16 empty] | Modelo:
2. | PRUEBAS EN CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS
|  | PE | [31 empty] | BIEN | MAL
2.1 |  | T/A | ¿La señal de cada pulsador es adecuada, visible e identificable y correctamente colocada?
2.2. |  | T/A | ¿Dispone de la etiqueta de revisión por empresa responsable del mantenimiento en correcto estado, visible, legible?
2.3.
2.4. |  | T/A | ¿Tienen las centrales marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable?
2.5. |  | T/A | ¿Está marcada la central conforme a la norma UNE EN 54-2?
2.6. |  | T/A | ¿Está marcada la fuente de alimentación conforme a la norma UNE EN 54-4?
2.7. |  | T/A | ¿Se han tomado medidas para EVITAR ACTUACIONES O MANIOBRAS NO DESEADAS durante las tareas de mantenimiento?
2.8. |  | T/A | ¿Se han realizado modificaciones o ampliaciones en cualquier componente del sistema desde la última revisión realizada y están correctamente documentadas?
2.9. |  | T/A | Si se han realizado modificaciones o ampliaciones en cualquier componente del sistema desde la última revisión realizada, ¿se han llevado a cabo de acuerdo a las especificaciones del proyecto correspondiente?
2.10. |  | T/A | ¿Se ha comprobado en la central el funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro?
2.11. |  | T/A | ¿Se han sustituido los pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos?
2.12. |  | T/A | Al accionar el pulsador de prueba de led, ¿funcionan todos los indicadores ópticos de la central incluida la pantalla, si se dispone de la misma?
2.13. |  | T/A | En la central de señalización y control, ¿funcionan los indicadores luminosos generales de ALARMA?
2.14. |  | T/A | ¿Existe un indicador luminoso general de AVERÍA y funciona correctamente?
2.15. |  | T/A | ¿Dispone de indicación de las zonas, elementos o lazos de la instalación que están FUERA DE SERVICIO/DESCONEXIÓN?
2.16. |  | T/A | ¿Existe una fuente de alimentación secundaria (baterías)? Capacidad de las baterías: .................... A/h. Fecha de fabricación:……………
2.17. |  | T/A | ¿El estado de carga de las baterías es correcto?
2.18. |  | T/A | ¿Se ha realizado la limpieza de bornas? Nota: no se incluye reposición de agua destilada ya que las baterías instaladas son de tecnología seca.
2.19. |  | T/A | En la central de señalización y control: Consumo en estado de reposo: ........... A; Consumo en estado de alarma A
2.20. |  | T/A | ¿Se indica óptica y acústicamente el fallo de alimentación de red?
2.21. |  | T/A | ¿Se indica óptica y acústicamente el fallo de alimentación de baterías?
2.22. |  | T/A | En caso de fallo de red, ¿conmuta automáticamente la alimentación de baterías?
2.23. |  | T/A | ¿Se señaliza la zona, elemento o lazo de la instalación en la que se ha producido la ALARMA?
2.24. |  | T/A | ¿Se señaliza la zona o el elemento de la instalación en la que se ha producido la AVERÍA?
2.25. |  | T/A | ¿Se señalizan las averías por línea o lazo abierto?
2.26. |  | T/A | ¿Se señalizan las averías por cortocircuito en cada zona de la instalación?
2.27. |  | T/A | ¿Funciona correctamente la indicación sonora (zumbador) para ALARMA y AVERÍA?
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
3. PRUEBAS DE LAS ZONAS DE DETECCION
3.1. DETECTORES DE INCENDIO
|  | PE | [31 empty] | BIEN | MAL
3.1.1 |  | T/A | ¿Tienen los detectores marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable?
3.1.2 |  | T/A | ¿Se encuentran los detectores fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación?
3.2. PULSADORES DE ALARMA
|  | PE | [31 empty] | BIEN | MAL
3.2.1 |  | T/A | ¿Tienen los pulsadores marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable?
3.2.2. |  | T/A | ¿Están señalizados correctamente?
3.2.3. |  | T/A | ¿Existen pulsadores en las rutas de salida de emergencia y salidas al aire libre?
3.2.4. |  | T/A | ¿La distancia desde cualquier punto de la planta al pulsador más cercano es inferior a 25 m?
3.2.5. |  | T/A | ¿Están instalados a una altura del suelo comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o entre 1.20 y 1,5 m según RD 1942/93?
3.2.6. |  | T/A | El estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto?
3.2.7. |  | T/A | Los pulsadores de alarma, ¿son claramente visibles, fácilmente identificables y accesibles?
3.3. ACTUACIONES Y EQUIPOS AUXILIARES
|  | PE | [31 empty] | BIEN | MAL
3.3.1. |  | T/A | ¿Funcionan los avisadores luminosos y acústicos correctamente en caso de ser activados?
3.3.2. |  | T/A | En los sistemas de evacuación por voz, ¿es correcto el nivel de inteligibilidad del audio en cada zona?
3.4. FUENTES DE ALIMENTACIÓN
|  | PE | [31 empty] | BIEN | MAL
3.4.1. |  | T/A | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable? |  | ¿Tienen las fuentes de alimentación marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable?
3.5. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO POR ASPIRACIÓN (DHA)
|  | PE | [31 empty] | BIEN | MAL
3.5.1. |  | T/A | El estado general de los detectores y red de tuberías (fijación, limpieza, obstrucciones, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto?
3.5.2. |  | T/A | El estado del filtro del aire de la unidad, ¿Le permite cumplir con el funcionamiento del sistema? Indicar, si es posible, la fecha de instalación del mismo. Nota: se recomienda sustituir según las instrucciones del fabricante
3.5.3. |  | T/A | La red de tuberías, ¿Se encuentra libre de golpes, rotura o fugas de aire?
3.5.4. |  | T/A | ¿Se encuentran los orificios de muestreo limpios y libres de obstáculos que impidan la entrada de aire?
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
4. PRUEBAS ZONAS DE DETECCION
Direccion |  |  |  | Tipo de equipo |  |  |  | Actuacion del equipo |  |  |  | Señaliz. Opt._Acúst. |  |  |  | Actuación Alarmas |  |  |  | Señalizac. Averías |  |  |  | Operacion Rearme |  |  |  | Indicador Remoto |  |  |  | Ubicación
|  |  |  | Det | Pul | Sir | Ret | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
5. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  | En | [7 empty] | , a |  |  |  |  | de | [6 empty] | de
|  |  | Conforme Representante de la Instalación | [16 empty] | Conforme Responsable sistemas PCI
T/A