## Extintores
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES PORTATILES
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [8 empty] | Nombre:
Dirección:
Nombre del Representante de la Instalación:
Cargo del Representante de la Instalación:
DNI:
Responsable de Sistemas de PCI:
Cargo del Responsable de Sistemas de PCI:
DNI:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [10 empty] | Trimestral
Semestral
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [8 empty] | Nombre ultima Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del ultimo técnico autorizado 1:
Nombre del ultimo técnico autorizado 2:
|  | FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: | [8 empty] | Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___
LISTAS DE COMPROBACIÓN
EXTINTORES
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
1.- INSPECCION VISUAL
| PE | [19 empty] | BIEN |  | MAL
1.1. | T/A |  | Dispone de marcado CE, como equipo a presión, y marca de conformidad a norma
1.2. | T/A |  | Dispone de la etiqueta de revisión por empresa responsable del mantenimiento en correcto estado, visible y legible
1.3. | T/A |  | Están los extintores en su lugar asignado.
1.4. | T/A |  | Son accesibles
1.5. | T/A |  | Tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera y son legibles.
1.6. | T/A |  | El aspecto externo está libre corrosión, golpes o abolladuras.
1.7. | T/A |  | Las componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta…) están en buen estado.
1.8. | T/A |  | Dispone y no están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso.
1.9. | T/A |  | En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura
1.10. | T/A |  | No han sido descargados total o parcialmente.
1.11. | T/A |  | Están instalados de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93
1.12. | T/A |  | El anclaje y soporte son correctos
1.13. | T/A |  | Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento
1.14. | T/A |  | Están correctamente señalizados, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada.
1.15. | T/A |  | Son adecuados conforme al riesgo a proteger.
1.16. | T/A |  | La distancia desde cualquier punto de una vía de evacuación a un extintor es menor o igual de 15 m
1.17. | T/A |  | Los extintores de más de 3 kg tienen manguera
1.18. | T/A |  | La presión según manómetro de los extintores (excluido C02 y presión adosada) es correcta.
2.- LISTADO DE EXTINTORES
Nº Serie |  |  |  |  | Altura <1,7m o >=0,80 y <=1,20m |  |  | Fecha Fabric. |  | Fecha Ultimo Retimbr. |  | Señal |  | Manguera y boquilla | Precinto | Accesibilidad |  | Peso y Presión | Nº Equipo | Ubicación |  | Incidencias y Observaciones
[5 empty] | (Si/No) | [6 empty] | (Si/No) |  | (Bien/Mal) | (Si/No) | (Bien/Mal) |  | (Bien/Mal)
LISTAS DE COMPROBACIÓN
EXTINTORES
Nº Serie |  |  |  |  | Altura <1,7m o >=0,80 y <=1,20m |  |  | Fecha Fabric. |  | Fecha Ultimo Retimbr. |  | Señal |  | Manguera y boquilla | Precinto | Accesibilidad |  | Peso y Presión | Nº Equipo | Ubicación |  | Incidencias y Observaciones
[5 empty] | (Si/No) | [6 empty] | (Si/No) |  | (Bien/Mal) | (Si/No) | (Bien/Mal) |  | (Bien/Mal)
LISTAS DE COMPROBACIÓN
EXTINTORES
3. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  |  | En |  |  |  |  | , a |  |  |  | de |  |  | de
|  |  |  | Conforme Representante de la Instalación | [12 empty] | Conforme Responsable sistemas PCI